## Sheet1
ID_Tecnico | Nombre_amigable | Unidad | Tipo_dato | Tipo_en_modelo | Mecanismos_asociados | Ecuacion | Rol_en_ecuacion | Rango_min | Rango_max | Distribucion_observada | Pregunta_planta
1GEV007CE | potencia_activa | MW | float | Carga | Vibraciones_mecanicas,HCF (High Cycle Fatigue) | G(X) = C - D (estado limite, Nachlas 1995) | Potencia de salida que induce esfuerzos mecanicos sobre el rotor. Participa en funcion de estado limite G(X) = Capacidad - Demanda. Referencia: Perez (2024), Nachlas (1995) | 263.56 | 272.11 | Weibull (forma=132.4, escala=269.6), asimetrica positiva, colas largas, KS p-value=0.71 | ¿Ubicacion del sensor? ¿Medicion directa o calculada? ¿Frecuencia de muestreo? ¿Precision? ¿Ultima calibracion? ¿Retrasos?
1FSRFTB504 | flujo_vapor_sobrecalentado | t/h | float | Carga | SPE (Solid Particle Erosion) | sigma_y = 1.14e-7 * rho_ox * d_ox^3 * (F_v/S)^2 - Ecs (2.1),(2.11),(2.15),(2.16),(2.17) | F_v en energia cinetica para erosion SPE. rho_ox=5.08 g/cm³, d_ox via oxidacion parabolica. Constantes: A=6.22e20 µm²/h, Eox=-326kJ/mol. Referencia: Perez (2024), Reshetnyak (1995) | 774.38 | 788.41 | Weibull (forma=321.4, escala=785.4), asimetrica positiva, colas largas, KS p-value=0.98 | ¿Ubicacion? ¿Directa o calculada? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Retrasos de transporte?
1FSRTE502C | temp_vapor_sobrecalentado_atemperador | °C | float | Carga | Choque_termico,Fatiga_termica | Nu = 0.023 * Re^0.8 * Pr^n (Dittus-Boelter) - Ecs (2.25),(2.27),(2.28) | T entrada para coeficiente de pelicula y numero de Nusselt. n=0.4 calentamiento, n=0.02 calentamiento real. Referencia: Perez (2024), Leyzerovich (2008) | 401.19 | 403.35 | Weibull (forma=685.8, escala=402.6), asimetrica positiva, colas cortas, KS p-value=0.34 | ¿Ubicacion? ¿Contacto directo? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Retraso termico?
1FRSTE503A | temp_vapor_recalentado_salida | °C | float | Carga | Creep (Fluencia lenta),Fatiga_termica | LMP = T*(C + log10(t_r)) - Ecs (2.8),(2.9),(2.12),(2.32) | T absoluta para parametro Larson-Miller, C=20, en vida remanente por creep. Influye en oxidacion parabolica. Referencia: Perez (2024), Mendelson (1965) | 535.14 | 538.88 | Weibull (forma=479.2, escala=537.6), asimetrica positiva, colas cortas, KS p-value=0.48 | ¿Ubicacion? ¿Directa? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Influencia de radiacion?
1FSRPT501 | presion_domo | bar | float | Carga | Creep,SCC (Stress Corrosion Cracking) | sigma_theta = P*r/t (esfuerzo circunferencial) | P genera esfuerzos de membrana en paredes del domo para analisis de creep y SCC. sigma_theta = P*r/t. Referencia: Perez (2024) | 171.45 | 174.16 | Normal (mu=173.2, sigma=0.62), simetrica, colas cortas, KS p-value=0.94 | ¿Ubicacion? ¿Directa? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Pulsaciones?
1FSRPT504 | presion_vapor_sobrecalentado_turbina | bar | float | Carga | SPE,Creep | V = F_v/S, rho_corregida = f(P,T) - Ecs (2.14),(2.19) | P_tr entrada para correccion de densidad del vapor y calculo de velocidad V = F_v/S. Influye en energia cinetica de SPE. Referencia: Perez (2024) | 164.26 | 166.8 | Gamma (forma=78396, escala=0.002), asimetrica positiva, colas cortas, KS p-value=0.96 | ¿Ubicacion? ¿Directa? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Vibraciones?
1FRSPT526 | presion_vapor_entrada_recalentador | bar | float | Carga | Creep,Oxidacion | d_ox^2 = 2*A*exp(-Eox/(R*T))*dt - Ecs (2.10),(2.36),(2.37),(2.38) | P_T entrada para calculo de espesor de oxido d_ox via oxidacion parabolica. Constantes: A=6.22e20 µm²/h, Eox=-326kJ/mol. Influye en sigma_y para SPE. Referencia: Sabau (2014), Perez (2024) | 29.51 | 30.38 | Gamma (forma=10723, escala=0.003), asimetrica positiva, colas cortas, KS p-value=0.71 | ¿Ubicacion? ¿Directa? ¿Frecuencia? ¿Precision? ¿Calibracion? ¿Humedad?
Acero_1CrMoV_LimFluencia | limite_fluencia_acero_rotor | MPa | float | Resistencia | SPE,Creep,Fatiga_termica,SCC | sigma_y_resistencia = sigma_y (Perez 2024) | sigma_y=240 MPa resistencia superficial contra erosion SPE. Composicion segun ASTM A470. Tratamiento: Austenizacion 850-900C, Revenido 540-680C. Referencia: Perez (2024), ASM Handbook | 240 | 240 | Normal | Composicion: C=0.28-0.35%, Cr=0.90-1.20%, Mo=0.20-0.35%, V=0.05-0.15%. Trat: Austeniz 850-900C + Revenido 540-680C. Certificados: ASTM A470, ASME Section II. Ubicacion probetas: zona rotor, eje
Acero_1CrMoV_ResFatiga | resistencia_fatiga_acero | MPa | float | Resistencia | Fatiga_termica,Vibraciones_mecanicas | sigma_n = Ca*Cb*Cc*Cd*Ce*sigma_n_prim (Anexo 6) | Resistencia a fatiga corregida. Coeficientes: Ca=0.75 (superficial), Cb=0.85 (tamano eje 550mm), Cc=0.82 (confianza 99%), Cd=0.42 (T=540C), Ce=0.99 (entalla). sigma_n_prim=835 MPa teorica. Curva S-N: sigma = 1315 - 0.563*N. Referencia: Anexo 6 tesis, ASM Fatigue Handbook | 190 | 190 | Normal | Coeficientes: Ca=0.75, Cb=0.85, Cc=0.82, Cd=0.42, Ce=0.99. Curva S-N: sigma=1315-0.563N. Temp. operacion: 530C (800K). Zona probetas: rotor, eje. Norma: ASTM E466
Acero_1CrMoV_ModElasticidad | modulo_elasticidad_acero | GPa | float | Resistencia | Vibraciones_mecanicas,Fatiga_termica | sigma = E*epsilon (Ley elastica de Hooke) | Modulo de Young E=160 GPa para calculo de deformaciones elasticas. Degrada >450C. Referencia: Perez (2024), ASM Handbook | 160 | 160 | Normal | E=160 GPa a temp. ambiente. Curva E vs T: degradacion >450C. Ensayo a temp. elevada necesario. Tipo: 1CrMoV. Precision: segun ASTM A470
Acero_1CrMoV_DilTermica | coef_dilatacion_termica | 1/°C | float | Resistencia | Choque_termico,Fatiga_termica | delta_L = alpha * L0 * delta_T | Coeficiente alpha=1.2e-5 1/°C para calculo de deformaciones termicas. Referencia: Pagina 103 tesis | 1.2e-05 | 1.2e-05 | Normal | Alpha=1.2e-5 1/°C. Ensayo a temp. elevada requerido (>450C). Tipo: 1CrMoV. Precision: segun ASTM A470
Acero_1CrMoV_Densidad | densidad_acero | g/cm³ | float | Resistencia | SPE,Vibraciones_mecanicas | masa = densidad * volumen | Densidad=7.8 g/cm³ para calculo de masa y esfuerzos inerciales. Referencia: Pagina 103 tesis | 7.8 | 7.8 | Normal | Densidad=7.8 g/cm³ segun ASM Handbook. Ensayo: metodo hidrostatico. Muestra: representativa del rotor. Homogeneidad verificada por certificados ASTM A470
Acero_1CrMoV_Cp | capacidad_calorifica | J/kg°C | float | Resistencia | Choque_termico,Fatiga_termica,Creep | Q = Cp * masa * delta_T | Capacidad calorifica Cp=680 J/kg°C para transferencia de calor. Degrada >500C. Referencia: Pagina 103 tesis | 680 | 680 | Normal | Cp=680 J/kg°C a temp. ambiente. Curva Cp vs T: degradacion >500C. Ensayo: calorimeria diferencial. Norma: ASTM E1269
Oxido_Fe3O4_Densidad | densidad_oxido_magnetita | g/cm³ | float | Resistencia | SPE | sigma_y = 1.14e-7 * rho_ox * d_ox^3 * (F_v/S)^2 | Densidad oxidos rho_ox=5.08 g/cm³ para erosion SPE. Transforma a hematites >600C. Referencia: Sabau (2014), Dooley (2019) | 5.08 | 5.08 | Normal | ¿Composicion exacta? ¿Oxidacion? ¿Espesor escama?